| #### Conception des Installations | ## VENTILATION DES LOCAUX ## Habitat Individuel - Collectif et Tertiaire |
| --- | --- |
| Technologie des systèmes de VMC |  |  |

1 -  La Ventilation Naturelle

Principe :	Tout système de ventilation dans lequel la circulation de l’air s’effectue sans moyen mécanique est

dénommé « système de Ventilation Naturelle ».

Une circulation naturelle de l’air peut être assurée :

- Soit par la force du vent qui crée une différence de pression entre la façade d’une construction exposée à ce vent (dite en surpression) et la façade opposée en dépression : introduction et sortie d’air par les interstices situées dans les portes et les fenêtres

- Soit par la force ascensionnelle résultant de température entre l’air chaud et l’air froid, appelée « tirage thermique ». : cas des conduits verticaux d’extraction d’air de salles de bain, toilettes et autres locaux borgnes

Tirage Thermique :	 		  avec h = hauteur du conduit en [m]

En ventilation naturelle, le débit volumique d’air mis en œuvre est constamment variable puisque les forces, conjugaison des deux points précédents à l’origine de sa mise en mouvement, sont elles-mêmes variables.

Avantages :

- Absence de mise en œuvre d’une technique et de là d’un matériel, d’où aucune sujétion d’entretien,

- Possibilité de s’aérer à volonté, par exemple en ouvrant une fenêtre pendant un certain temps.

Inconvénients :

- Impossibilité de définir les débits de ventilation car continuellement fonction des conditions climatiques, et du comportement des utilisateurs

- Contradiction totale avec la politique d’économies d’énergies et ainsi, pénalisante avec les objectifs de limitation des consommations « coef « C » » de la RT2005.

- Dégradations diverses résultants de l’humidification des parois des pièces humides et des pièces moins chauffées (ex : chambres) par manque d’aération constante.

- Aucune récupération de chaleur possible sur l’air extrait

- Pas de possibilité de traiter l’air neuf - réel problème pour les personnes allergiques aux pollens et autres substances -

- Absence d’aération lorsque la température extérieure est égale à la température ambiante

- Inversion des débits d’air notamment en été.

On peut toutefois tenter de maîtriser au mieux les débits mis en jeux en introduisant l’air neuf au travers d’entrées d’air en façade des pièces principales. Il est alors évacué soit par des ouvertures en partie haute des pièces de service, soit par des conduits verticaux débouchant en toiture. La mise en circulation de l’air s’effectue grâce au phénomène de tirage thermique et aux effets du vent conjugués.

Dans la plupart des régions françaises urbanisées on dispose ainsi, pendant 90% du temps d’exploitation, de pressions motrices pouvant varier de 4 à 40Pa selon la hauteur du bâtiment. L’inconvénient majeur réside dans une variation du simple au double des débits de ventilation. Les systèmes auto ou hygroréglables pallient ce défaut en modulant entrées et sortie d’air.

Technologie

Des entrées d’air sont encastrées dans des orifices ménagés sur les menuiseries des ouvrants des pièces principales.

En habitat individuel , des grilles de sortie d’air sont installées devant des réservations de maçonnerie, en partie haute des pièces humides.

En habitat collectif réhabilité, les grilles de sortie correspondent aux ouvertures d’anciens conduits de cheminées verticaux, individuels ou collectifs (Conduits Shunts), desservant les pièces humides de chaque niveau.

Conduit Shunt						Un conduit par étage

(déconseillé)

Remarque :	Si le conduit shunt dessert des cuisines, il ne peut desservir les salles de bains ou des WC.

Au niveau des bouches d’entrée et de sortie d’air, on distingue notamment :

-	les bouches dites « autoréglables » : bouches dont la section de passage de l'air se modifie automatiquement pour maintenir le débit indépendant de la différence de pression de part et d'autre de la bouche,

-	les bouches dites « hygroréglables » : bouches dont la section de passage de l'air se modifie automatiquement pour faire varier le débit en fonction de l'humidité de l'air qui traverse la bouche.

En VNA (Ventilation Naturelle Autoréglable), les entrées d’air sont autoréglables (module courant 30m3/h) : le débit est régulé par une lamelle flexible dont la déformation augmente les pertes de charge et limite le débit par vent fort.

En VNH (Ventilation Naturelle Hygroréglable) ou en VNR (Ventilation Naturelle Répartie), les entrées d’air sont hygroréglables : une augmentation d’humidité intérieure provoque la déformation d’une membrane hygroscopique qui commande la rotation d’un volet.

En VNA, les grilles de sorties sont de type auvent à sections fixes, par contre en VNH ou VNR les grilles sont hygroréglables, et différenciés selon la nature du local de service

Les transferts d’air entre pièces s’effectuent par détalonnage des portes :section minimale 120 cm², deux fois plus qu’en VMC.

Dimensionnement des conduits et raccordements

1. Conduits individuels et raccordements individuels sur conduits collectifs

| Section en cm² intérieures recommandées pour Conduits individuels et Raccordements individuels des conduits collectifs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nb pièces principales | Cuisine |  |  | Salle de bains ou douches commune ou non avec un cabinet d’aisance |  |  | Autre salle d’eau |  |  | Cabinet d’aisances |  |  |  |  |  | Séjour |  |  | Chambre |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unique |  |  | Multiple |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 120 | 155 | 165 | 60 | 70 | 80 |  |  |  | 60 | 70 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 120 | 155 | 165 | 60 | 70 | 80 | 60 | 70 | 80 | 60 | 70 | 80 | 60 | 70 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 160 | 210 | 230 | 80 | 100 | 110 | 60 | 70 | 80 | 60 | 70 | 80 | 60 | 70 | 80 | 120 | 155 | 165 | 80 | 100 | 110 |
| 4 | 175 | 230 | 240 | 80 | 100 | 110 | 60 | 70 | 80 | 60 | 100 | 110 | 60 | 70 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 5 et plus |  |  |  | 80 | 100 | 110 | 60 | 70 | 80 | 80 | 100 | 110 | 60 | 70 | 80 |  |  |  |  |  |  |

| Sections équivalentes en cm² des bouches de sorties d’air à orifice fixe à installer : - Sur conduits individuels, - Sur raccordements individuels d’un conduit collectif de bâtiments de 5 niveaux maxi - Sur raccordements individuels d’un conduit collectif aux 5 derniers étages des bâtiments de plus de 5 niveaux |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nb pièces principales | Cuisine | Salles de bains ou de douches commune ou non avec un cabinet d’aisance | Autre salle d’eau | Cabinet d’aisances |  | Séjour | Chambre |
|  |  |  |  | Unique | Multiple |  |  |
| 1 | 80 | 40 |  | 40 |  |  |  |
| 2 | 80 | 40 |  | 40 |  |  |  |
| 3 | 120 | 80 | 80 | 40 | 40 | 120 | 80 |
| 4 | 120 | 80 | 80 | 40 | 40 |  |  |
| 5 et plus | 120 | 80 | 80 | 40 | 40 |  |  |

| - Sur raccordements individuels des conduits collectifs des bâtiments de plus de 5 niveaux à tous les étages sauf les 5 derniers |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 2 | 40 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 3 | 60 | 40 | 40 | 20 | 20 | 60 | 40 |
| 4 | 60 | 40 | 40 | 20 | 20 |  |  |
| 5 et plus | 60 | 40 | 40 | 20 | 20 |  |  |

2. Dispositions pour les entrées d’air et les passages d’air dans les logements

- Utilisations de bouches autoréglables placées en partie haute : 	30 à 45 m3/h 	par chambre

45 à 60 m3/h 	pour le séjour

- Passage d’air sous les portes : 	Cuisine :  2 cm en partie basse complété par un jeu de 2,5 cm en partie haute

Autre porte :  1,5 cm au-dessus du revêtement de sol

2 - La Ventilation Mécanique Contrôlée

Principe :	La VMC consiste à renouveler, à l’aide d’au moins un dispositif mécanique créant une dépression		 	(ou une surpression), l’air des locaux afin de contribuer à l’hygiène, au confort de l’usager et à la 			conservation des bâtiments.

La dépression ainsi créée favorise l’entrée de l’air par des orifices calibrés placés dans les pièces principales, l’extraction se faisant alors dans les pièces de service.

Nota :	Normalement, l’air circule de bas en haut dans les conduits d’extraction. Toutefois, dans certains cas, il 	circule de haut en bas : on parle alors de VMC inversée.

21) Terminologies

La ventilation mécanique s'effectue :

-	soit à l'aide d'un réseau de conduits aérauliques et d'un groupe moto-ventilateur extracteur qui assure, par ce réseau, l'extraction de l'air vicié, et complétés par des dispositifs d'alimentation d'air (bouche d'entrée d'air) fonctionnant par la dépression créée dans les locaux par le groupe ci-dessus.

Dans ce cas, la VMC est dite « simple flux à l'extraction »,

-	soit à l'aide d'un réseau de conduits aérauliques et d'un groupe moto-ventilateur extracteur complétés par un système d'alimentation d'air par voie mécanique à l'aide d'un groupe moto-ventilateur de soufflage et d'un réseau de conduits aérauliques.

Dans ce cas, la VMC est dite « double flux »,

-	soit à l'aide d'un système d'alimentation d'air par voie mécanique (groupe moto-ventilateur de soufflage et réseau de conduits aérauliques créant une surpression dans les locaux). Cette surpression provoque l'évacuation de l'air vicié par un système de bouches et conduits.

Dans ce cas, la VMC est dite « simple flux au soufflage ».

Conjointement à l’extraction de l’air vicié des bâtiments, les produits de combustion d’un ou plusieurs appareils à gaz ou à hydrocarbures liquéfiés peuvent être évacués par le même réseau.

On parle alors de « VMC GAZ »

22) Définitions des éléments de base d’une VMC

22.1 - Groupe moto-ventilateur extracteur en caisson

Groupe constitué d'un moto-ventilateur disposé à l'intérieur d'un caisson et créant dans ce dernier une zone de dépression (aspiration) et une zone de surpression (refoulement) : le caisson fait partie intégrante du groupe et comporte des orifices (ou ouïes) de raccordement aux conduits ou à l'air libre.

Généralement, il y a plusieurs ouïes d'aspiration, chacune étant reliée à un conduit séparé et une seule ouïe de refoulement : l'ouïe de refoulement peut soit communiquer directement avec l'air libre, soit être reliée à un conduit de refoulement prévu pour cet usage depuis l'ouïe jusqu'à son extrémité aval à l'air libre.

Le conduit de refoulement ainsi défini fait alors partie intégrante du groupe.

22.2 - Groupe moto-ventilateur de soufflage en caisson

Groupe constitué d'un moto-ventilateur disposé à l'intérieur d'un caisson analogue au groupe moto-ventilateur extracteur en caisson mais ne comportant généralement qu'une ouïe d'aspiration et une ouïe de refoulement.

L'ouïe d'aspiration peut soit communiquer directement avec l'air libre, soit être reliée à un conduit d'aspiration prévu pour cet usage depuis l'ouïe d'aspiration jusqu'à son extrémité amont à l'air libre.

Le conduit d'aspiration ainsi défini fait alors partie intégrante du groupe.

22.3 - Conduit aéraulique

Enveloppe de l'espace dans lequel l'air est transféré.

Les principales définitions de ce composant du réseau aéraulique se trouvent dans la norme NF E 51-600.

En outre, on distingue particulièrement en VMC :

-	le conduit de raccordement : conduit reliant la buse d'un appareil raccordé à la bouche d'extraction,

-	le conduit de liaison : conduit reliant la bouche d'extraction au conduit collecteur vertical.

22.4 - Réseau

Un réseau comprend des parties collectrices d'allure verticale composées de colonnes et des parties collectrices horizontales composées de traînasses.

22.5 - Bouche d'extraction

Bouche raccordée à un conduit aéraulique mis en dépression, destinée à maintenir la valeur du débit d'air extrait entre les limites d'une plage déterminée moyennant des différences de pression appropriées de part et d'autre de cette bouche.

On distingue :

-	les bouches dites « à réglage fixe » : bouches dont la section de passage de l'air ne peut être modifiée que manuellement,

-	les bouches dites « autoréglables » : bouches dont la section de passage de l'air se modifie automatiquement pour maintenir le débit indépendant de la différence de pression de part et d'autre de la bouche,

-	les bouches dites « thermoréglables » : bouches dont la section de passage de l'air se modifie automatiquement pour maintenir le débit indépendant de la température de l'air qui traverse la bouche,

-	les bouches dites « thermomodulantes » : bouches dont la section de passage de l'air se modifie automatiquement pour faire varier le débit en fonction de la température de l'air qui traverse la bouche,

-	les bouches dites « hygroréglables » : bouches dont la section de passage de l'air se modifie automatiquement pour faire varier le débit en fonction de l'humidité de l'air qui traverse la bouche.

Nota : 	Certaines bouches peuvent cumuler les caractéristiques de plusieurs de ces définitions.

Leurs qualificatifs l'indiquent comme, par exemple, les bouches dites « auto et thermoréglables ».

Il existe des bouches à plusieurs orifices, dont chacun, séparément, peut présenter les caractéristiques d'une des bouches définies ci-dessus.

Exemple de bouche d’extraction autoréglable – gamme habitat – doc. ANJOS

22.6 - Entrées d'air

Orifice spécifique mettant en communication un local mis en dépression par une installation de VMC, avec l'air extérieur, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un conduit de faible longueur.

On distingue :

-	les entrées d'air fixes : entrées d'air dont la section de passage de l'air est fixe ou réglable manuellement,

-	les entrées d'air dites « autoréglables » : entrées d'air dont la section de passage de l'air se modifie automatiquement pour maintenir le débit constant, quelle que soit la différence de pression de part et d'autre de l'entrée d'air,

-	les entrées d'air dites « hygroréglables » : entrées d'air dont la section de passage de l'air se modifie automatiquement pour faire varier le débit en fonction de l'humidité de l'atmosphère du local desservi.

Exemple de bouche d’entrée d’air autoréglable - doc. ANJOS

Exemple de bouche hygroréglable - doc. ANJOS

Remarque :	Chaque bouche de ventilation est aujourd’hui affectée d’un coefficient de dépassement « Cd ».			Il est utilisé dans les calculs de la RT2005 et prend en compte le débit de fuite de la bouche 			(inétanchéité).

Seule la documentation constructeur fournit cette valeur.

3 - La VMC Simple flux en Habitat individuel

Principe

Un groupe moto-ventilateur, placé dans les combles du bâtiment, crée une dépression dans le logement, par l’intermédiaire de gaines et bouches d’extraction situées dans les pièces de service.

Cette dépression permet de faire pénétrer l’air neuf dans les pièces principales, par des entrées d’air encastrées dans les menuiseries (ou maçonnerie), et par perméabilité des façades. L’air vicié est refoulé en toiture par une sortie chatière.

Technologie

31 - VMC Simple Flux classique

Elle est constituée :

- D’un caisson d’extraction, disposant généralement de 6 piquages :

1 pour la cuisine :	 125 mm

4 piquages pour SdB et WC :	 80 mm

1 piquage de rejet (raccordement par gaine obligatoire) :	 125 ou 160 mm

- De bouches d’extraction autoréglables :

En cuisine :		Débit mini/maxi réglable par l’usager

En SdB et WC :	Débit fixe

- De bouches autoréglables d’entrée d’air :

Caractérisées par leur module (débit nominal)

Modules standards possibles :		15, 22, 30 et 45 m3/h

Modules acoustiques possibles :	22, 30 et 45 m3/h

- . De conduits souples circulaires :		 80, 125, 160 mm  ( Conditionnement : . 3, 5, 6, 10 m)

32 - VMC Simple Flux hygroréglable

Il existe deux « versions » qui sont définies ainsi :

- Hygro A :	Seuls les débits sortants sont régulés selon le taux d’hygrométrie.

Le système HygroA associe des bouches hygroréglables et des entrées d’air autoréglables.

- Hygro B :	Les débits entrants et sortants sont régulés selon le taux d’hygrométrie.

Le système HygroB associe des bouches hygroréglables et des entrées d’air hygroréglables.

Les systèmes hygroréglables font l’objet d’Avis Techniques, délivrés par le CSTB, qui précisent les débits spécifiques moyens à prendre en compte pour le calcul thermique réglementaire.

| Domaines généraux d’application |  |
| --- | --- |
| Hygro A | Hygro B |
| - Petits logements : Studio à T4 | - Grands logements (au-delà du T4) |
| - Logements climatisés | - Bâtiments exigeants thermiquement |

Constitution

On retrouve le même type de configuration que le système Simple Flux.

Quelques différences subsistent quant aux débits des bouches et du groupe de ventilation.

Exemple : Débits des bouches - Doc. ANJOS – Tableau valable en HygroA

Le nombre de pièces humides indiqué dans les tableaux ci-dessus est une valeur minimale.

Un nombre moindre de pièces humides ne permettrait pas d’assurer la qualité de l’air à l’intérieur du logement : de telles configurations ne sont donc pas conformes à l’Avis Technique.

Au sens de l’Avis Technique, on entend par salle de bains une pièce d’eau équipée d’une baignoire et/ou d’une douche : une salle d’eau est une pièce autre que la cuisine, équipée d’un point d’eau, mais sans baignoire ni douche.

Groupe de ventilation :

Il sera choisi dans le mode « Hygro ». Un groupe type « Simple Flux » ne sera pas adapté aux variations fréquentes de débits d’air mais le nombre de piquages et leur diamètre respectif sont toutefois identiques.

33 - VMC Simple Flux hygroréglable Gaz

Le principe reste identique aux systèmes « Simple Flux » précédents, mais les VMC Gaz assurent en plus :

- L’évacuation des produits de combustion des chaudières gaz à brûleur atmosphérique

- Le débit d’air neuf pour la ventilation du logement et pour la combustion (le débit d’air neuf pour la combustion sera pris égal à Qg=4,3.P en m3/h où P désigne en kW la puissance d’une chaudière classique; pour une chaudière à condensation on prend 30 ou 45 m3/h selon le modèle)

Les bouches d’extraction sont donc à choisir et à dimensionner en conséquence.

Les entrées d’air peuvent être hygroréglables (à partir du T5) ou autoréglables.

Les tableaux ci-dessous donnent une sélection en fonction du type de logements ainsi que du modèle de bouches d’entrée d’air.

doc. ANJOS

Technologie

Les conduits d’évacuation de la chaudière et du refoulement du ventilateur sont tous les deux en aluminium souple qualité gaz (M0). Le conduit chaudière est raccordé à un té alu comprenant une purge pour évacuation de condensats.

L’originalité du système réside dans la bouche d’extraction en cuisine qui est auto séquentielle :

- elle assure un débit de croisière en cuisine et un débit de pointe, commandé au moyen d’une cordelette par l’utilisateur

- elle permet d’obtenir un débit d’extraction plus élevé à l’allumage de la chaudière (gaz brûlés à 70°C), qui diminue lorsque la chaudière est en fonctionnement nominal (gaz brûlés à 150°C)

Réglementation

La bouche d’extraction auto séquentielle avec commande à cordelette doit être dévoyée par rapport à la chaudière pour une manœuvre aisée (DTU 68.1 chap. 322). L’emploi de ces bouches auto séquentielles ne dispense pas d’un système de sécurité interne à la chaudière qui provoque son arrêt en cas de refoulement des produits de combustion.

Selon l’arrêté du 30 mai 1989, il faut installer un Dispositif complémentaire de Sécurité « DSC » (Dispositif de Sécurité Collective) dont le principe est d’asservir chaque générateur au système collectif d’extraction.

Cette remarque, valable en collectif, s’impose également pour certaines configurations en maison individuelle à plusieurs niveaux.

Cette disposition, prescrite notamment dans les essais COPREC NC/NR/5 de janvier 91, est mise en place dès qu’un risque de refoulement de gaz brûlés peut se produire à l’arrêt de la VMC.

4 - La VMC Double flux en Habitat individuel

Un caisson comportant deux ventilateurs assure l’extraction d’air vicié via des gaines et bouches d’extraction dans les pièces de service, et l’insufflation d’air neuf dans les pièces principales par un réseau de gaines et de diffuseurs.

Un échangeur à plaques permet de récupérer des calories entre l’air vicié et l’air neuf.

Les roues à action des ventilateurs sont montées axialement sur moteur unique avec deux bouts d’arbre, le débit de pointe s’obtient par une augmentation de la vitesse de rotation (de 1000 à 1500 t/mn).

Préconisée, sans être imposée par la RT2005, ce système de ventilation présente l’intérêt de réaliser des économies d’énergie du fait de la récupération d’une partie de la chaleur contenue dans l’air extrait des pièces de service.

Domaine d’utilisation :	- Habitation de type T3 au minimum

- De 2 à 4 sanitaires par installation de ventilation

Avantages :	- Economies d’énergie : 60 à 65 % de chaleur récupérée, ce qui représente une économie de chauffage 			   d’environ 15%

- Pas de bruit transmis par les entrées d’air

- Pas d’air froid entrant dans le logement

- L’air neuf est filtré (limitation de la pollution extérieure)

Inconvénients :	- Coût de l’installation plus élevée qu’en Simple Flux

- Temps de mise en œuvre plus long

- Entretien plus fréquent (filtres et dépoussiérage : 1 fois par an minimum)

Equipements d’une installation DF (suivant Atlantic-Ventilation) :

Détails de la centrale DF :

La centrale DF est équipée de :	- Deux ventilateurs (AN, AE)

- D’un échangeur à plaques type AIR/AIR

- De Deux filtres (AN, AE)

5 - La VMC Double flux thermodynamique

Le système de ventilation DF Thermodynamique, également appelé Pompe à Chaleur AIR EXTRAIT/AIR NEUF, assure le renouvellement d’air d’un logement (extraction d’air vicié dans les pièces de service et soufflage d’air neuf dans les pièces de vie) tout en récupérant la chaleur de l’air extrait du logement pour chauffer l’air neuf.

Cette solution est réversible et assure un rafraîchissement d’ambiance en été.

Toutefois, un tel système ne couvre qu’une partie des besoins en chauffage et nécessite un système d’appoint.

Principe

En mode chauffage, la chaleur contenue dans l’air extrait du logement est en partie prélevée au contact de l’évaporateur de la PAC.

L’air neuf est réchauffé par transfert de la quantité totale de chaleur mise en jeu dans la PAC (Evaporateur + travail de compression), véhiculé et soufflé dans les pièces principales.

Conditions de sélection

- La sélection de la PAC s’effectue selon :   - sa puissance calorifique disponible (mode chauffage)

- les débits d’aération imposés par la réglementation (arrêté du 24 mars 82)

- En mode chauffage, la PAC doit assurer un écart entre la température de soufflage et la température de l’air extérieur supérieur à 25 °C, et la température de soufflage ne doit pas excéder 45 °C.

- La puissance véhiculée par les débits d’air mis en jeu ne permettent pas de couvrir la totalité des besoins.

D’où l’obligation de sélection d’un autre mode de chauffage (radiateurs, convecteurs électriques, planchers chauffants, )

- La puissance de l’appoint ne prend pas en compte la puissance dissipée par la PAC.

- Coefficient de performance de la PAC :	2,3 en mode chaud pour 7 °C ext et 20 °C int.

2,8 en mode chaud pour - 7°C ext et 20°C int

- Efficacité frigorifique :			1,5 en mode froid pour 35°C ext et 27°C int

- Critères acoustiques :	L’installation de la PAC doit respecter les conditions réglementaires imposées par la NRA.

Avantages :

- Récupération de chaleur sur l’air extrait,

- Maîtrise des consommations d’énergie liée au fonctionnement de la PAC pendant les périodes optimale de son

fonctionnement

Inconvénients :

- Investissement élevé (PAC + réseaux de gaine + bouches + système de chauffage indépendant)

- Entretien fréquent (1 fois par an)

- Réalisation de l’évacuation des condensats de la PAC et mise hors gel

- Fonctionnement limité de la PAC en fonction de la température extérieure

doc. ALDES

Intégration dans l’habitat – Doc ALDES TEMPRATION H

6 - La VMC Simple flux en Habitat collectif

Principe

Les entrées d’air auto ou hygroréglables restent similaires à celles utilisées en habitat individuel.

Par contre les bouches d’extraction sont raccordées pour chaque pièce de service, et par hauteur d’étage sur des colonnes qui débouchent en toiture terrasse dans des tés souches : ces tés sont reliés par un réseau horizontal (traînasses) à un caisson d’extraction pouvant être muni d’un conduit de refoulement.

En l’absence de toiture terrasse, ou en présence d’un bâtiment pyramidal, les réseaux peuvent être inversés vers le bas (VMC inversée), la collecte et le rejet de l’air vicié s’effectuant au rez-de-chaussée ou en sous-sol.

Equipements principaux :

- Caisson d’extraction

- Traînasse

- Té souche

- Coude

- Té

- Bouche d’extraction

- Entrée d’air

Technologie

- Les conduits spiralés rigides sont réalisés en tôle galvanisée, en hauteur d’étage (2,47m). Les constructeurs proposent également en tôle galvanisée un ensemble d’accessoires : réductions, coudes, tés, tés souches, registres d’équilibrage,... Les bouches d’extraction sont raccordées par des conduits semi-rigides galvanisé.

- Les ventilateurs des caissons d’extraction sont des ventilateurs centrifuges à action et double ouïe d’aspiration, présentant une courbe pression-débit plate, qui leur permet de s’adapter facilement à d’importantes variations de débit. Ils sont entraînés par deux courroies trapézoïdales par sécurité et possèdent souvent deux vitesses de rotation 1000 et 1500 t/mn. Les gammes de débit s’échelonnent entre 100 et 15000 m3/h en auto réglable et 6500 m3/h en hygroréglable.

Réglementation

L’implantation du matériel en toiture terrasse est réglementée (DTU 68.1 chap. 329) pour garantir un refoulement correct de l’air vicié. Les supports de traînasses et de l’extracteur doivent être désolidarisés du revêtement d’étanchéité de la toiture par un matériau souple (DTU 68.2 chap. 64). Les génératrices inférieures des réseaux horizontaux doivent être distantes de 30cm de la surface de la toiture. L’extracteur peut être érigé sur un massif de maçonnerie émergent possédant bavettes et remontées d’étanchéité. Les conduits verticaux ne doivent pas être raccordés dans les épaisseurs de plancher. A chaque traversée de dalles, les conduits verticaux doivent être fixés au sol par des cornières. Les tés souches sont implantés sur des fourreaux métalliques traversant les toitures terrasse. Depuis 1986, la Réglementation Incendie (Arrêté du 31/01/1986) impose sur tous les conduits de raccordement à une colonne, des clapets pare-flamme 1/2h au droit des parois constructives traversées.

Distances minimales entre rejet et obstacles en toiture

Réseau en terrasse : implantation par rapport aux émergences

7 - La VMC Double flux en Habitat collectif

Deux réseaux, d’insufflation et d’extraction sont nécessaires.

Ils desservent, par deux colonnes adjacentes, tous les niveaux du bâtiment.

Un échangeur à plaques individuel est placé dans chaque appartement.

Les groupes moto-ventilateurs sont implantés en toiture terrasse, dans les combles ou en sous-sol.

Les bouches d’extraction sont auto réglables.

Des options Gaz, avec extraction et récupération des calories sur les produits de combustion de chaudières individuelles, sont proposées par les constructeurs.

8 - La VMC GAZ en Habitat collectif

Principe

Il est identique à celui des VMC Simple Flux auto ou hygroréglables, conjoint à celui de la VMC Gaz individuelle. Les chaudières gaz, classiques ou à condensation, de chaque appartement sont raccordés à une colonne d’extraction par l’intermédiaire de bouches auto séquentielles.

Réglementation

Outre les dispositions d’implantation des VMC Simple Flux, la réglementation des VMC Gaz comporte de nombreux points complémentaires :

- Sécurité collective : l’arrêt de l’extraction mécanique doit entraîner l’arrêt des combustions, ou l’évacuation des produits de combustion doit pouvoir s’effectuer par tirage naturel.

- Les bouches d’extraction sont situées au moins à 1,80m du sol.

- Les conduits verticaux ou horizontaux sont aluminium qualité gaz (nuances A5 ou AM1, épaisseur 0,12 ou 0,3mm si condensation).

- Les clapets pare-flamme et dispositifs d’équilibrage sont interdits sur les conduits verticaux véhiculant des produits de combustion.

- Les dispositions suivantes doivent garantir un bon écoulement des condensats, si des chaudières à condensation sont raccordées :

9 - La Ventilation Mécanique dans le Tertiaire ( ERP )

Tertiaire :	- Bureaux individuels et paysagés,
		- Salles de réunion et de conférence,

- Salle des fêtes, salles polyvalentes,

- Restaurants,

- Ecoles,

- ….

En tertiaire, l’occupation est souvent intermittente et induit des consommations d’énergie importantes, tant au niveau du temps de fonctionnement du ou des ventilateurs (continu sur la journée et l’année) qu’au niveau de la puissance de réchauffage de l’air ambiant après sa chute en température au cours de cette période.

La RT2005 favorise aujourd’hui, dans les calculs du « coef. C », les solutions performantes nécessaires à la limitation des déperditions et ainsi réaliser des économies d’énergie.

Une des solutions les plus efficaces et les plus rentables est d’adapter le plus justement possible les débits de renouvellement d’air à l’occupation réelle des locaux : solution dite de « modulation des débits »

9.1) Principe de la modulation de débit

- Adapter le débit de ventilation à l’occupation réelle des locaux ;

- Maintenir une bonne Qualité d’Air Intérieur afin d’assurer le confort et l’hygiène des occupants ;

- Maîtriser les dépenses énergétiques dues au renouvellement d’air dans les locaux.

Cette modulation est obtenue à l’aide de capteurs mesurant :

- l’évolution de certaines caractéristiques de l’air telles que le CO2 ou COV, HR …

- la présence de personnes (capteur optique)

Exemples :

- le CO2 (dioxyde de carbone) ou capteurs optiques détectant la présence ou l’activité des occupants d’une salle ;

- l’hygrométrie dans les pièces humides, vestiaires, chambres d’hôtels…

- l’hygrométrie, la température ou l’opacité pour la ventilation des cuisines professionnelles (usages des appareils de cuisson)

- le CO pour la ventilation des parkings

- etc…

- Les occupants d’un local dégagent en moyenne 16,2 l/h de CO2, selon leur activité ;

- Un capteur de CO2 relève la concentration au lieu où il est placé. Judicieusement positionné, il représentera bien la concentration moyenne du local et donc, l’occupation.

- Ce capteur envoie ensuite un signal d’action soit sur un registre terminal motorisé, soit sur la variation de fréquence d’un ventilateur selon sa configuration :

- concentration inférieure à une valeur seuil :  débit minimum ou nul,

- concentration supérieure :  augmentation du débit jusqu’au maximum prévu.

• Les valeurs seuils sont généralement proches des concentrations extérieures (350-500 ppm selon les lieux).

- Plusieurs systèmes existent :

  - détection de présence (tout ou rien) ;

  - détection d’activité (selon le nombre de mouvements dans la zone recouverte).

- La détection est optique. Elle a pour but de relever la présence physique des occupants et/ou leur nombre.

- Les zones couvertes par la détection doivent être représentatives, ce qui nécessite un positionnement correct du capteur.

- Selon la détection, le système peut agir sur la bouche ou le ventilateur et faire varier le débit.

9.2) Principales applications

Les locaux présentant des variations sensibles d’occupation soit …

- en nombre d’occupants,

- en occupation horaire.

… et de fortes charges thermiques liées aux débits de ventilation.

Exemples :	• salles des fêtes, salles polyvalentes,

• salles de réunions, salles de conférences,

• salles d’attente,

• salles de restaurant,

• bibliothèques,

• bureaux,

• etc…

9.3) Conception

Afin d’obtenir une bonne représentation de l’activité du local, il faut définir correctement des zones dans le bâtiments :

Une zone 	= 	un ou plusieurs locaux où l’occupation est similaire.

Entre deux zones différentes, l’occupation doit varier sensiblement.

Une zone peut être tout le bâtiment (salle des fêtes…).

Exemples :	• un bureau par rapport aux autres,

• la salle de réunion par rapport aux bureaux,

• la salle d’attente par rapport au cabinet de consultation,

• la cuisine par rapport au restaurant,

• une chambre d’hôtel par rapport à chacune des autres,

• etc…

9.4) Types de capteurs et applications associées

9.5) Mise en oeuvre

9.6) Régulation des débits de ventilation

Deux techniques : agir sur le terminal ou sur le ventilateur

- Action terminale : action sur la bouche ou un registre

• le signal du capteur va piloter une action sur le terminal ou un registre desservant la zone pour adapter son débit.

• Une régulation de pression dans le conduit est recommandée pour limiter les fluctuations de cette dernière (niveau sonore, débits). Un capteur de pression peut agir sur un régulateur ou une variation de vitesse.

• Cette solution est souvent utilisée en multizone.

• Une variation de vitesse au ventilateur peut être nécessaire si la plage de variation de débit est trop élevée.

- Action sur le ventilateur :

• En monozone, la variation de vitesse du ventilateur ou une modulation électronique peuvent directement moduler le débit.

Variation de débit du ventilateur :

- Registre au refoulement

• Eviter les courbes caractéristiques trop plongeantes au cours du dimensionnement du ventilateur

• Préférer des centrifuges à action.

- Variation de vitesse du ventilateur

• Différentes techniques : variation de fréquence, de tension (petits débits), commutation électronique…

• Attention : prendre soin à la compatibilité Electro-Magnétique lorsqu’il y a un variateur de fréquence :

- réduire les longueurs de câbles

- prévoir des câbles blindés,

- séparer la commande de l’alimentation de puissance,

- prévoir des filtres si nécessaire,

- vérifier la terre…

- D’autres techniques (inclineurs sur ventilateurs à réaction, by-pass de l’air…) peuvent être employées.